福建省政府采购合同

项目名称： 40KVA UPS大修保养项目

委托方（甲方）：福建省公路事业发展中心

受托方（乙方）：

日期：2024年X月X日

甲方：福建省公路事业发展中心

乙方：

现经甲、乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、合同标的

40KVA UPS大修保养项目

2、合同总金额

合同总金额人民币         ，（大写：         元）（含税），除该费用外，甲方不再支付其他任何费用。

# 3、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订生效之日起，30个工作日内完工。

4.2交付地点：福建省福州市台江区交通路19号。

4、合同标的应符合采购公告的规定，具体如下：

4.1，采购清单

| 序号 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.2 技术规范要求

.采购清单中的电容和风扇，必须符合UL33-0400L UPS原厂的相关技术要求和完全兼容。

. 采购清单中的电容和风扇需取得UL33-0400L UPS原厂的技术和质量认证。

4.3上电前电气检查要求

.设备内部清洁除尘。

.检查功率电缆及其连接端子，确认是否存在老化、松动、过温等痕迹。并对各主要功率连接进行力拒校正。力矩应采用原厂指定参数。

.检查各电路板、控制板的完整性，跳线设置是否正确，并确认各信号接头插接牢固。

.检查所有功率器件是否存在老化、松动、过温与及绝缘皮裂痕等痕迹

.检查主要功率器件静态参数和状态。

4.4上电检测调试要求

.对各部分重要参数进行重新调校，如母线电压、电池管理参数、限流点、辅助电源电压、参考电压、相位跟踪等。

.对各功率器件、磁性元件进行带电测量检测。

.对性能参数和工作状态参数进行整定，确保大修后的所有参数符合原厂技术要求。

.上电检测调试应使用原厂的最新版本调试软件。

4.5蓄电池参数配置要求

.采用12V120AH铅酸蓄电池，要求必须为原装正品电池，蓄电池应能在-15～+45 ℃环境条件下正常工作，蓄电池的重量≥33.5KG,外形尺寸：长407±3mm、宽173±3mm、高237±3mm，蓄电池的设计寿命应不少于6年（使用环境温度25℃），提供官方彩页或技术规格书。

．电池极群中隔板是采用M型叠板工艺，并提供证明。

．蓄电池应有防漏液设计（端子部位密封采用极柱与壳体间铅合金一体焊接技术），并提供相关证明材料。

.蓄电池内极群焊接采用跨桥式焊接，不接受穿壁焊，并提供证明材料。

.安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应是19～22kPa范围内，闭阀压力应是18～20kPa范围内。

．容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99%。

．密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%。

．防爆性能：蓄电池在充电过程中遇到明火，内部应不引燃、不引爆。

．封口剂性能：环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象；

．为减少镍（Ni）腐蚀蓄电池板栅，要求在生产过程中对硫酸中的特别元素镍（Ni）进行管理。控制硫酸中镍（Ni）含量≤0.0002%，电解铅中镍（Ni）含量≤0.0002%，合金中镍（Ni）含量≤0.0005%，请提供厂家的材料进行说明。

．为保证产品品质需要出具蓄电池厂家的3年质保的售后服务承诺函和原厂供货证明。

4.6其他要求

. 乙方需提供针对本次项目的UL33-0400L UPS原厂商授权书

. 操作要求：设备整机大修保养现场施工操作，必须由UPS原厂工程师完成；

.专用工具要求：工具及检测设备要求：专用绝缘工具、万用表、相位计、电能质量分析仪（如FLUKE43B，用于测试升级前后UPS输出电能的质量状况）；红外成像仪（升级完成后用于扫描各电气连接部位的连接状态、发热状态）；

.性能调试能力要求：输出大修保养后的测试报告。

5、验收

完工验收标准：乙方在完成合同约定的服务内容，且UPS开机正常运行15个工作日后，甲方组织验收，验收标准为UPS设备正常运行，服务内容符合采购文件及合同约定的服务内容及要求。

6、合同款项的支付应按照采购文件的规定进行，具体如下：

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 签订合同且甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付合同金额50%。 |
| 2 | 50 | 完工验收后满一年且甲方收到乙方开具的发票后10个工作日内支付合同金额50%。 |

乙方指定收款账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户行：

以上款项由甲方向乙方以公对公转账的方式完成。甲方支付合同款项前，乙方均需先开具正规合法等额的相应发票。乙方未及时向甲方提供符合要求的发票的，甲方有权延期付款，并不承担任何违约责任。

7、履约保证金：无。

8、合同有效期

合同生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。

9、质保期限

自验收合格之日起36个月原厂质保服务。服务期内，负载3KW情况下，需保证总机组供电时间不得低于10小时；单体浮充电压低于12V，内阻大于等于5毫欧，免费更换单体。

10、违约责任

10.1. 乙方违约责任：如乙方未能按合同约定工期完工，则每延后1天，乙方应按本合同总额的5%向甲方支付违约金。逾期超过10天，甲方有权解除合同。

10.2. 甲方违约责任：如甲方不能按合同规定的时间支付项目款项，则每延迟付款一天，甲方应按合同总额的5%向乙方支付违约金。

10.3乙方交付的产品及服务不符合本合同第4条约定的质量标准的，甲方有权要求乙方限期更换符合标准的产品，并按照不符合产品价款总额的20%支付违约金。

10.4.乙方未按合同约定履行质保责任的，采购方有权委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

10.5 如守约方按上述违约条款要求违约方支付违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到通知后十天内将违约金或赔偿金支付给对方；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后一周内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。违约方应在双方就违约金或赔偿金金额达成协议后的十天内将违约金或赔偿金支付给对方。

11.6. 在上述违约期的计算中，应扣除第14条中不可抗力因素所造成的延迟时间。

11、知识产权：

13.1乙方提供的标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权或其他合法权益及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

13.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品或侵权产品，则乙方供应商资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据，并采取相应措施，防止损失扩大，基于以上行为，经协商允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任，但违约行为产生在不可抗力发生前除外。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、其他约定

14.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行签订补充协议。

14.3本合同自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。

14.4本合同所载明的甲、乙双方的地址、联系方式、联系人、邮箱等即为有效的送达地址，双方所有的通知、文件、资料等的送达和人民法院诉讼全过程中或仲裁机构仲裁全过程中的司法文书等送达均适用该送达地址。文书到达或签收日期为送达日期；文书被拒收的，文书被退回之日视为送达之日。若地址发生变更的，应提前三日书面通知对方，若因提供地址不准确或地址变更后未及时通知对方导致文书未能实际送达的，文书被退回之日视为送达之日。

14.5责任和义务

14.5.1 甲方指定专人协助乙方的工作

14.5.2 乙方按合同约定进行施工，承诺施工期间甲方日常工作不受影响。若因乙方施工过程，甲方日常工作遭受影响不能正常进行而造成的损失，乙方应承担责任并给予相应的赔偿

14.5.3 本合同执行过程中，甲方不承担乙方对器件的采购、运输及在本合同施工等过程中的任何风险及安全生产责任。

14.5.4 乙方对在工作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据、信息(无论是书面的还是电子的)，负有为甲方保密的责任。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露或用于合同以外的目的。若发生上述行为，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总额的15%作为违约金并赔偿甲方损失；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，由此产生的诉讼费、仲裁费、律师费、公告费、公证费、鉴定费等所有费用均由乙方承担。

14.6本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 甲方：福建省公路事业发展中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所：福州市台江区交通路19号 | 住所： |
| 单位负责人： | 单位负责人：xxx |
| 委托代理人： | 委托代理人：xxx |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： |  |
| 账号： |  |

签订地点：福州市台江区

签订日期：2024年x月xx日